ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Закупаемый товар: модульная регенеративная установка МРУ-150.
Эквиваленты (аналоги) не допускаются, так как приобретаемые модульные регенеративные установки являются запасными частями для оборудования (система фильтровентиляции) защитного сооружения гражданской обороны заказчика, проектная (техническая) документация которого предусматривает установку модульных регенеративных установок МРУ-150 без возможности их замены на эквиваленты (аналоги) (в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ). Закупка проводится без дополнительных работ по изменению проектной (технической) документации защитного сооружения гражданской обороны заказчика.
Количество товара: ___ шт.

[bookmark: _Hlk29049248]Требования к безопасности и качеству
В целях исключения риска поставки модульных регенеративных установок МРУ-150 ненадлежащего качества и подтверждения их соответствия требованиям технических условий и безопасного использования, контроль качества и приемка модульных регенеративных установок МРУ-150 должны быть осуществлены отделом изготовителя, ответственным за технический контроль. Указанный тип приемки и контроля качества характерен для приобретаемых модульных регенеративных установок МРУ-150, без прохождения указанной приемки и контроля качества модульные регенеративные установки МРУ-150 не поставляются.

Требования к функциональным характеристикам
Модульная регенеративная установка МРУ-150 (далее – МРУ) должна быть предназначена для монтажа в фильтровентиляционные системы убежищ вместимостью до 150 человек в целях обеспечения режима III регенерации воздуха по кислороду и двуокиси углерода в помещении убежищ на объектах гражданской обороны. 
В состав каждой единицы МРУ должны входить:
1. Скоба – 6 шт.
2. Хомут стяжной – 10 шт.
3. Стакан с ниппелем – 2 шт.
4. Полупояс верхний – 8 шт.
5. Полупояс нижний – 8 шт.
6. Патрон П-10Т – 6 шт.
7. Основание – 1 шт.
8. Клапан – 2 шт.
9. Угольник с фланцем – 2 шт.
10. Тройник с фланцем – 1 шт.
11. Камера – 1 шт.
12. Камера – 1 шт.
13. Стойка верхняя – 1 шт.
14. Стакан с фланцем – 1 шт.
15. Опора подвижная – 1 шт.
16. Рукоятка – 2 шт.
17. Прокладка – 2 шт.
18. Муфта соединительная – 5 шт.
19. Винт специальный – 6 шт.
20. Колпачок – 1 шт.
21. Труба верхняя – 1 шт.
22. Труба нижняя – 2 шт.
23. Шайба косая – 2 шт.
24. Диск – 1 шт.
25. Прокладка (Ø127хØ135) – 2 шт.
26. Прокладка (Ø118хØ129) – 1 шт.
27. Болт М8×40-6-А2U – 9 шт.
28. Болт М8×65-6-А2U – 8 шт.
29. Болт М10×45-6-А2U – 16 шт.
30. Болт М10×80-6-А2U – 32 шт.
31. Винт М5-8gх12.48.019 – 4 шт.
32. Гайка М5-6-А2U – 4 шт.
33. Гайка М8-6-А2U – 16 шт.
34. Гайка М10-6-А2U – 48 шт.
35. Муфта 15-Ц – 2 шт.
36. Контргайка 15-Ц – 4 шт.
37. Шайба 8 65Г 11 – 16 шт.
38. Шайба 5.01.019 – 32 шт.
39. Шайба 10 01.019 – 4 шт.
40. Трубка силиконовая 6×2 L = 2,0 м – 1 шт.
41. Дифманометр – тягомер ДТмМП-100-М1-У3, осевой штуцер – 1 шт.
42. Сумка с ЗИП – 1 шт.

Требования к техническим характеристикам
1. Патроны используемые в МРУ – П-10Т.
2. Объемный расход газовоздушной смеси – 280 м3/ч.
3. Аэродинамическое сопротивление при расходе воздуха 280 м3/ч – не более 170 мм вод. ст.
4. Масса установки – не более 360 кг.
5. Суммарная теплота регенерации за время непрерывной работы 6 ч – не более 174 000 кДж.
6. Температура газовоздушной смеси на выходе из установки – не более 150 ℃.
7. Занимаемая площадь с учетом зоны обслуживания – не более 2 м2.
8. Максимальное время непрерывной работы установки в убежище с числом укрываемых 150 человек – не менее 6 ч.
9. Количество теплоты, выделяемое при работе установки, которое необходимо снимать воздухоохладителем – не более 130 000 кДж.
10. Габаритные размеры МРУ: длина не более 980 мм, ширина не более 512 мм, высота не более 1865 мм.
11. Срок хранения на складе в упаковке изготовителя – не менее 10 лет со дня изготовления, а также при консервации, смонтированных сооружениях,  в пределах гарантийного  срока хранения – не менее 10 лет.

Требования к качественным и эксплуатационным характеристикам
МРУ должна монтироваться в фильтровентиляционную систему согласно проектной документации. МРУ должна монтироваться в вентиляционной камере, сообщающейся с обитаемыми помещениями посредством воздуховодов или встроенных воздушных каналов. 
МРУ должна состоять из шести патронов П-10Т, смонтированных в две колонки. Патроны П-10Т в колонках должны быть соединены между собой ниппельными герметичными соединениями. Нижние патроны должны быть установлены на основание. Посредством полупоясов верхних, полупоясов нижних, болтов, гаек и шайб колонки должны монтироваться в жесткую конструкцию. На выходные патрубки верхних патронов П-10Т должна монтироваться воздуховодная система отвода газовоздушной смеси, состоящая из стакана с фланцем, угольников с фланцами, тройника с фланцем, двух клапанов с прокладками, расходомера, состоящего из двух камер, диска с прокладками. Патрубки элементов воздуховодной системы должны соединяться муфтами соединительными с хомутами стяжными,  так же фланцевыми соединениями через резьбовые детали. На стойке верхней должен быть расположен кронштейн, в который устанавливается дифманометр – тягомер. Дифманометр – тягомер должен подсоединяться к расходомеру трубками силиконовыми. В отверстия основания должны быть установлены две трубы нижних и фиксированных через шайбы косые контргайками. На верхние резьбовые концы труб нижних должны навинчиваться муфты, соединяющие трубу верхнюю и стойку верхнюю, на верхних концах последних должна устанавливаться опора подвижная. Опора подвижная должна фиксироваться  поворотом  рукояток, обеспечивая поддержку  воздуховодной системы установки на необходимой высоте от верхних патронов П-10Т, а также перевод установки из нерабочего в рабочее положение и замену отработанных патронов из одной, обеих колонок. При должен обеспечиваться запас  хода стаканов с ниппелями при съёме заглушек с выходных патрубков верхнего ряда патронов.
При эксплуатации установки в рабочем режиме (режим III фильтровентиляционной системы) воздух, перенасыщенный двуокисью углерода,  должен засасываться из обитаемых помещений по воздуховодам и воздушным каналам в вентиляционную камеру, где смонтирована установка, в свою очередь через выходной воздуховод подключенная к побудителю потока воздуха – вентилятору. При этом, в зависимости от состояния воздуха в обитаемом помещении и поступающего в вентиляционную камеру, должны быть открыты всасывающие патрубки на патронах П-10Т в соответствующем количестве. 
Контроль объема газовоздушной смеси, выходящей из установки, должен осуществляться по показаниям  дифманометра – тягомера и переводной таблице, закрепленной на панели трубы верхней. Регулировка потока воздуха должна осуществляться двумя клапанами.

Требования к маркировке
На опоре подвижной МРУ должна быть закреплена табличка, содержащая следующие сведения: товарный знак или иное обозначение изготовителя, обозначение установки (МРУ-150), номер изделия, номер партии, дата изготовления (как минимум, месяц и год), обозначение технических условий изготовителя.
На  каждом патроне П-10Т должна быть нанесена следующая маркировка: 
· на крышке: с одной стороны входного отверстия надпись «Вход», с другой надпись – «Воздуха»;
· на корпусе: с одной стороны бокового отверстия надпись «Выход», с другой надпись – «Воздуха»;
· на стороне,  противоположной боковому отверстию: наименование изделия – «П-10Т», номер изделия, номер партии, дата изготовления (как минимум, месяц и год), показатель сопротивления в мм вод. ст., масса изделия в кг.
Маркировка должна быть нанесена краской или мастикой темного цвета.

Требования к упаковке
МРУ должна быть передана заказчику в упаковке изготовителя. Патроны П-10Т должны быть упакованы в дощатые ящики. Монтажные детали и сборочные единицы (1 ящик) должны быть упакованы в деревянный ящик. Упаковка должна обеспечивать сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. 

Требования к дате изготовления и сопроводительным документам.
Поставляемая МРУ должна быть новой (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
МРУ должна быть изготовлена не ранее 2021 года.
МРУ должна сопровождаться следующими документами:
1. Руководство по эксплуатации – не менее 1 штуки на МРУ.
2. Паспорт или формуляр на МРУ заверенный печатью отдела изготовителя, ответственного за технический контроль – не менее 1 штуки на МРУ.

